|  | г.Казань, ул. Халитова, д.2, тел.: (843) 567-53-05, 295-22-63, тел./факс: (843) 567-53-00 www.integralplus.ru e-mail: struna5@integralplus.ru |
| --- | --- |

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «СТРУНА-5».

ПРОВОДНОЕ РАСШИРЕНИЕ СТРУНА-5 – СТРЕЛЕЦ.

##### Руководство по эксплуатации

Rev 1.00

Казань 2012 г.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение 1. Назначение 2. Описание 2.1. Технические характеристики 2.2. Условия эксплуатации и хранения 2.3. Подключение устройств к плате Расширения 2.4. Подключение и настройка Расширения 3. Обновление встроенного программного обеспечения Рсширения 4. Указание мер безопасности 5. Комплект поставки 6. Гарантии изготовителя 7. Свидетельство о приемке 8. Ремонт и учет работы по рекламациям 9. Сведения об упаковывании 10. Сведения о сертификации РСПИ «СТРУНА-5» Приложения: А. Схема подключения Расширения к порту «RS-232» компьютера для настройки, или обновления ПО | 3 3 4 7 7 8 8 13 14 14 14 14 15 15 15 16 |

Введение.

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) устанавливает правила технической эксплуатации «Проводного расширения Струна-5 – Стрелец» (в дальнейшем «Расширение»)  и содержит сведения, необходимые для его эффективного применения и обслуживания.

РЭ содержит информацию, достаточную для понимания принципа действия, установки, проверки, организации работы обслуживающего персонала  и устранения простых неисправностей.

В настоящем РЭ используются следующие сокращения:

РСПИ      	 - радиосистема передачи извещений;

ПЦН    	           - пульт централизованного наблюдения;

БРО                 - блок радиоканальный объектовый;

БРО GSM        - блок радиоканальный объектовый с GSM каналом связи;

ППУ                - пульт программирования универсальный;

ПО                   - программное обеспечение.

ВОРС              - внутриобъектовая радиосистема;

РРОП               - радиорасширитель охранно-пожарный;

РРОП-М          - радиорасширитель-маршрутизатор охранно-пожарный;

ИО                  - извещатель охранный;

ИП                  - извещатель пожарный;

ИУ                  - исполнительное устройство;

КУ                  - комбинированное устройство;

УУ                  - устройство управления;

РР                   - радиорасширитель;

СО                 - световое оповещение;

ЗО                  - звуковое оповещение;

1. Назначение.

Расширение входит в состав РСПИ «Струна-5», расположено на объектовом оборудовании и предназначено для обеспечения доставки сообщений на ПЦН, оборудованный ПО из комплекта РСПИ «Струна-5» от блоков ВОРС «Стрелец» и передачи команд блокам ВОРС «Стрелец».

Расширение работает через радиоканальное или GSM оборудование РСПИ «Струна-5», оснащенное интерфейсом для работы с проводными блоками.

Обеспечение связи производится путем преобразования физического канала RS-232, с которым работает РРОП системы «Стрелец» в канал RS-485, с которым работает радиоканальное и GSM оборудование РСПИ «Струна-5» а также протокола ВОРС «Стрелец» в протокол «Струна-1000» («Струна-М») РСПИ «Струна-5» и наоборот. Расширение выполняет функцию эмулирования РРОП и локальных разделов с беспроводными блоками ВОРС «Стрелец» проводными объектовыми блоками РСПИ «Струна-5».

Расширение – это сложное микропроцессорное устройство, управляемое внутренней программой. Монтаж и ввод в эксплуатацию Расширения должны производиться специализированной монтажной организацией. Перед эксплуатацией Расширение должно быть настроено для работы с конкретным объектовым оборудованием и ПЦН.

2. Описание.

Расширение (рис.1, рис.2) состоит из:

- пластикового корпуса;

- платы контроллера;

Рис.1 Расширение. Общий вид.

Рис.2 Расширение. Вид со снятой крышкой.

Расширение оборудовано двумя интерфейсами связи:

- RS-485 для подключения к интерфейсу проводных расширений радиоканальных и GSM блоков РСПИ «Струна-5»;

- RS-232 для подключения к РРОП ВОРС «Стрелец», а также для конфигурирования и обновления встроенного ПО.

На шину RS-485 к радиоканальному или GSM блоку может быть подключено до 32-х Расширений. Двухцветный индикатор состояния канала связи Расширения с объектовым радиоканальным или GSM блоком РСПИ «Струна-5» расположен на крышке Расширения. Зеленое свечение индикатора сигнализирует о поступлении на Расширение запросов от радиоканального или GSM блока. Красное свечение – об отсутствии запросов.

На шину RS-232 к Расширению может быть подключен только 1 РРОП. РРОП, подключенный к Расширению, должен быть сконфигурирован как координатор радиосети (иметь адрес расширителя 0) и не иметь дочерних РРОП. Двухцветный индикатор состояния канала связи Расширения с РРОП ВОРС «Стрелец» расположен на крышке Расширения. Зеленое свечение индикатора сигнализирует о поступлении на Расширение ответов от РРОП на запросы состояния. Красное свечение – об отсутствии ответов.

Расширение эмулирует локальные разделы ВОРС «Стрелец» и РРОП проводными блоками РСПИ «Струна-5». Соответствие структурных единиц приведено в Таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Структурная единица ВОРС «Стрелец» | Соотвествующая структурная единица РСПИ «Струна-5» |
| --- | --- | --- |
| 1 | РРОП | Проводной блок без собственных охранно-пожарных и технологических шлейфов, с выходами (кроме исполнения РРОП-М и РРОП-М исполнение У), с контролем вскрытия корпуса |
| 2 | Локальный раздел | Проводной блок с количеством шлейфов равным количеству ИО, ИП, ДТ, УУ и входов КУ ВОРС «Стрелец», входящих в локальный раздел, количеством выходов равным количеству ИУ и выходов КУ ВОРС «Стрелец», входящих в локальный раздел |
| 3 | Глобальный раздел | Не отображается |
| 4 | ИО, ИП, ДТ, УУ, шлейф КУ | Шлейф |
| 5 | ИУ, выход КУ | Выход |

В соответствии с Таблицей 1 в РСПИ «Струна-5» подсистему ВОРС «Стрелец» можно рассматривать как многошлейфный прибор, разбитый на разделы. Один из разделов отводится под РРОП, остальные разделы (или раздел) под ИО, ИП, ДТ, УУ, КУ, ИУ ВОРС «Стрелец». ИО, ИП, ДТ, УУ, КУ, ИУ ВОРС «Стрелец» для РСПИ «Струна-5» являются шлейфами. Номер шлейфа и номер выхода управления в РСПИ «Струна-5» соответствуют адресу прибора в ВОРС «Стрелец». Исключение составляет нумерация входов КУ «БУК-Р». Поскольку данное устройство ВОРС «Стрелец» оборудовано 4 входами, Расширение присваивает новые адреса 2-му, 3-му и 4-му входу «БУК-Р». Принцип нумерации следующий: номера всех ИО, ИП, ДТ, УУ, ИУ и 1-го входа и выхода КУ «БУК-Р» соответствуют адресам устройств в ВОРС «Стрелец» и могут принимать значение от 1 до 47 (максимальное количество радиоустройств в кластере ВОРС «Стрелец»). Значения адресов 2-го, 3-го, 4-го входов КУ «БУК-Р» присваиваются Расширением от 48 и до 95. К примеру, если первое из КУ «БУК-Р» имеет адрес внутри ВОРС «Стрелец» равный 7, то его первый вход и его выход в РСПИ «Струна-5» будут иметь номер 7, 2-й вход будет иметь номер 48, 3-ий – номер 49, 4-ый – номер 50. Если второе по порядку КУ «БУК-Р» имеет адрес внутри кластера ВОРС «Стрелец» равный 10,  то его первый вход и его выход в РСПИ «Струна-5» будут иметь номер 10. 2-й вход будет иметь номер 51, 3-ий – номер 52, 4-ый – номер 53. Если в кластере ВОРС «Стрелец» работает 16 КУ «БУК-Р» (максимальное суммарное количество устройств управления и исполнительных устройств в кластере ВОРС «Стрелец»), то в РСПИ «Струна-5» номер 4-го входа последнего по порядку КУ «БУК-Р» будет иметь значение 95.

Соответствие пультового номера эмуляции проводного блока РСПИ «Струна-5»  номеру  локального раздела ВОРС «Стрелец», а также РРОП, указывается в настройках Расширения при конфигурировании.

В Расширении есть возможность настроить функцию включения выхода ИУ или КУ ВОРС «Стрелец» при квитировании доставки сообщения «Взят» на ПЦН. При поступлении ответа ПЦН об успешной доставке сообщения «Взят» от локального раздела ВОРС «Стрелец», Расширение вырабатывает команду ИУ или КУ на включение выхода.

Расширение непрерывно опрашивает РРОП. Все события, получаемые от РРОП, преобразуются в формат сообщений РСПИ «Струна-5» и передаются радиоканальному или GSM блоку РСПИ «Струна-5» в виде сообщения от эмуляции проводного блока, далее сообщения поступают на ПЦН. При передаче команды, команда от ПЦН передается через радиоканальный или GSM блок эмуляции проводного блока Расширения. Расширение преобразует формат команды РСПИ «Струна-5» в формат ВОРС «Стрелец» и передает РРОП. РРОП передает команду адресату.

Перечень поддерживаемых Расширением сообщений и команд ВОРС «Стрелец» и соответствующие им сообщения и команды РСПИ «Струна-5» приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Сообщения от локальных разделов |
| --- | --- |
|  | Сообщения ВОРС «Стрелец» | Соответствующие им сообщения РСПИ «Струна-5» |
| 1 | Постановка под охрану | Взят |
| 2 | Автоматическая постановка под охрану | Взят |
| 4 | Снятие с охраны | Снят |
| 5 | Снятие с охраны под принуждением | Снят с кодом принуждения |
| 6 | Тревога | Тревога |
| 7 | Паника | Тревога |
| 8 | Технологическая тревога | Технологичесий |
| 9 | Взлом | Вскрытие корпуса |
| 10 | Корпус закрыт | Корпус закрыт |
| 11 | Пожар | Пожар на объекте |
| 12 | Пожарное внимание | Внимание |
| 13 | Обобщенная неисправность | Неисправность шлейфа |
| 14 | Норма | Норма |
| 15 | Неисправность основного источника питания | Разряд основной батареи |
| 16 | Норма основного источника питания | Норма основной батареи |
| 17 | Неисправность резервного источника питания | Разряд резервной батареи |
| 18 | Норма резервного источника питания | Норма резервной батареи |
| 19 | Отсутствие радиосвязи с дочерним устройством | Обрыв связи |
| 20 | Восстановление радиосвязи с дочерним устройством | Восстановление связи |
| № п/п | Сообщения от РРОП |
| 1 | Взлом | Взлом блока |
| 2 | Корпус закрыт | Блок закрыт |
| 3 | Отсутствие сетевого питания | Работа от аккумулятора |
| 4 | Восстановление сетевого питания | Работа от сети |
| 5 | Неисправность аккумулятора | Авария резерва |
| 6 | Разряд аккумулятора | Напряжение аккумулятора 11В |
| 7 | Восстановление аккумулятора | Резерв норма |
| 8 | Активация реле | Активация реле |
| 9 | Нормализация реле | Нормализация реле |
| № п/п | Команды |
|  | Команды ВОРС «Стрелец» | Соответствующие им команды РСПИ «Струна-5» |
| 1 | Сбросить пожарные тревоги и неисправности в локальном разделе | Сбросить неисправности |
| 2 | Снять локальный раздел | Снять локальный раздел* |
| 3 | Взять локальный раздел | Взять локальный раздел* |
| 4 | Тестировать дочернее устройство | Тестировать ДУ |
| 5 | Активировать реле дочернего устройства | Активировать реле ДУ |
| 6 | Деактивировать реле дочернего устройства | Деактивировать реле ДУ |

*если команда «Снять локальный раздел» или «Взять локальный раздел» подается на РРОП, то Расширение транслирует ее на все локальные разделы, существующие на данном РРОП.

2.1. Технические характеристики.

- Напряжение питания Расширения – постоянное напряжение 8…15В;

- Ток, потребляемый Расширением, – не более 30 мА;

- Канал связи с объектовым радиоканальным или GSM блоком РСПИ «Струна-5» - RS-485 (A, B, GND);

- Скорость обмена по каналу RS-485 – 4800 бод/сек;

- Протокол обмена с объектовым радиоканальным или GSM блоком РСПИ «Струна-5» - «Струна-1000» («Струна-М»);

- Канал связи с РРОП ВОРС «Стрелец» - RS-232 (трехпроводный:  RD, TD, GND);

- Скорость обмена по каналу RS-232 – 57600 бод/сек;

- Гальваническая изоляция каналов RS-485 и RS232 – отсутствует;

- Габаритные размеры Расширения - 90х50х25мм;

- Масса Расширения - не более 0,1 кг;

- Срок службы до списания не менее 10 лет.

2.2. Условия эксплуатации и хранения.

## Расширение рассчитано на непрерывную круглосуточную эксплуатацию внутри помещения при температуре окружающей среды -20…+50 °С;

- Относительная влажность при эксплуатации - до 80% при температуре окружающего воздуха +25 °С;

- Расширение не должно использоваться в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях;

- Расширение должно храниться в заводской упаковке, на стеллажах, в помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли. Температура хранения -   -50…+70 (С;

- После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха, Расширение непосредственно перед установкой на эксплуатацию должно быть выдержано без упаковки в течение не менее 2 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.

2.3. Подключение устройств к плате Расширения

Рис.3 Плата контроллера Расширения.

- Клеммная колодка  X1 для подключения линий A и B интерфейса RS485 (клеммы «A», «B»), предназначена для подключения к одноименным клеммам радиоканального или GSM блока РСПИ «Струна-5»;

- Клеммная колодка X2 для подключения питания Расширения (клемма «+V» для подключения «+ U» питания, клемма «G» для подключения «– U» питания), предназначена для подключения к клеммам для питания внешних потребителей радиоканального или GSM блока РСПИ «Струна-5»;

- Клеммная колодка X3 для подключения интерфейса RS232 (клемма «TD» – выходные данные Расширения, «RD» – входные данные Расширения, «┴» - общий), предназначена для подключения к одноименным клеммам РРОП ВОРС «Стрелец», контакты соединяются «один к одному», также предназначена для подключения к RS-232 порту компьютера при конфигурировании и обновлении ПО Расширения;

- Перемычка XP2 технологическая (используется при заводском программировании);

- Разъем XP4 технологический (используется при заводском программировании);

- Разъем XP3 для конфигурирования Расширения с помощью ППУ (функция будет доступна на более поздних версиях ПО Расширения).

2.4. Подключение и настройка Расширения.

Перед началом работы с Расширением следует сконфигурировать требуемую структуру ВОРС «Стрелец» с помощью прикладного программного обеспечения и эксплуатационной документации производителя. При этом следует придерживаться следующих ограничений:

- В системе не может быть более 1 РРОП (работа с дочерними РРОП не поддерживается).

Сформированную структуру ВОРС «Стрелец» для удобства лучше зарисовать на бумаге, с указанием адресов извещателей, датчиков, шлейфов комбинированных устройств, устройств управления, выходов исполнительных устройств и номеров локальных разделов, в которые они входят. При определении адресов входов КУ руководствоваться принципами изложенными в разделе 2.

После того, как структура сформирована, следует убедить в работоспособности созданной ВОРС, проверив функционирование с помощью прикладного программного обеспечения производителя.

Далее можно приступать к настройке Расширения, объектового радиоканального или GSM блока РСПИ «Струна-5» и добавлению объектов в программном обеспечении сервера ПЦН.

Настройка Расширения производится c помощью переходника и встроенного в операционную систему Microsoft Windows ПО «HyperTerminal», или аналогичного ПО.

Перед настройкой соединяем с помощью кабеля, входящего в комплект поставки, Расширение с COM (RS-232) портом компьютера по схеме, приведенной в Приложении A.

После того, как выполнены все соединения, подаем питание на Расширение от внешнего источника питания.

Далее запускаем программу «HyperTerminal». Для MS WindowsXP это производится через ПУСК >  Программы > Стандартные > Связь > HyperTerminal.

В появившемся окне «Описание подключения» вводим название подключения, например «Настройка Расширения», жмем «ОК». В следующем окне «Подключение» выбираем канал связи в поле «Подключаться через:» в соответствии с номером RS-232 порта компьютера, к которому подключено Расширение, например «COM1», жмем «OK». В следующем окне свойств канала связи, в нашем примере «Свойства: COM1», выбираем значение «Скорость (бит/сек):» равным 57600, значение «Биты данных:» равным 8, «Четность:» - Нет, «Стоповые биты:» - 1, «Управление потоком:» - Нет, жмем «Применить», затем «OK». После проделанных действий на экране останется основное окно программы «HyperTerminal», в котором появляются запросы Расширения блоку РРОП (рис.4).

Рис.4

Нажимаем клавишу «Enter», после чего в окне «HyperTerminal» появится меню для входа в режим редактирования параметров (рис.5).

Рис.5

Выбирая номер пункта 5 «Kodirovka CP866», или 6 «Кодировка CP1251», можно изменять кодировки символов меню. Это может понадобится в случае, если используется терминальная программа, отличная от «HyperTerminal». В «HyperTerminal» используется кодировка CP866.

Настройку Расширения начинаем с пункта меню 1 «Пультовый номер РРОП:». В этом пункте нужно присвоить РРОП пультовый номер, уникальный в пределах группы в РСПИ «Струна-5».

Далее переходим в пункт меню 2 «Настройка разделов РРОП», где последовательно выбираем номер локального раздела, созданного в ВОРС «Стрелец», затем присваиваем ему уникальный в пределах группы РСПИ «Струна-5» пультовый номер, затем, если требуется, выбираем адрес исполнительного устройства ВОРС «Стрелец», которое будет использоваться при квитировании постановки данного локального раздела под охрану.

В пункте меню 3 «Сменить код доступа для обмена с РРОП» вводим код доступа, назначенный РРОП при конфигурировании ВОРС «Стрелец».

Пункт меню 4 «Список дочерних устройств РРОП» является информационным. Этот пункт заполняется Расширением после первого подключения к РРОП. В нем перечислены все, считанные из РРОП, устройства, которые были занесены при конфигурировании ВОРС «Стрелец», а также адреса этих устройств и номера локальных разделов.

Завершается настройка Расширения выбором пункта меню 0 «Завершить настройку», либо если в течение 1 минуты в окне «HyperTerminal» не производится каких-либо действий. Далее закрываем окно «HyperTerminal», отключаем питание Расширения и отсоединяем от компьютера.

После завершения настройки, Расширение следует подключить к радиоканальному или GSM блоку РСПИ «Струна-5» и к РРОП ВОРС «Стрелец», в соответствии с рекомендациями, приведенными в Разделе 2.3. Подключения производить при отключенном питании всех составляющих блоков!

После завершения подключения, следует включить питание радиоканального или GSM блока РСПИ «Струна-5» и настроить интерфейс RS-485 на режим работы с проводными блоками в протоколе «Струна-1000» («Струна-М») в соответствии с эксплуатационной документацией на блок. Ввести перечень пультовых номеров РРОП и локальных разделов ВОРС «Стрелец», как если бы это были проводные расширения РСПИ «Струна-5».

Далее следует включить питание Расширения и РРОП и убедиться, что индикаторы Расширения, радиоканального или GSM блока сигнализируют о наличии связи по каналам.

Если все предыдущие этапы прошли успешно, то переходим к добавлению карточек объектов в «Менеджере БД» сервера ПЦН. Первоначально следует убедиться, что «версия» и «билд» ПО «АРМ оператора РСПИ «Струна-5» не ниже 2.4 и 71 соответсвенно. Если ниже – требуется обновить ПО.

В «Менеджере БД» добавляем блоки, которым соответствуют РРОП и локальные разделы ВОРС «Стрелец»,  с назначенными пультовыми номерами в требуемую группу (вся подсистема должна находиться в одной группе с радиоканальным или GSM блоком, через который она работает). Тип системы для них выбираем «Стрелец», в поле «Тип» выбираем «проводной блок», в поле «Оборудование» для пультового номера РРОП указываем «РР «Стрелец» (см. рис.6), а для номеров локальных разделов ««Стрелец», локальный раздел» (см. рис.7). В окне «Свойства блока» в поле «Подключен к блоку №» указываем пультовый номер радиоканального или GSM блока, через который работает данный проводной блок.

В окне «Шлейфы» для каждого проводного блока, эмулирующего локальный раздел ВОРС «Стрелец», указываем в поле «№ шлейфа» значение адресов устройств ВОРС «Стрелец», входящих в этот раздел, для КУ типа «БУК-Р» адреса 2-го, 3-го, 4-го входов рассчитываем используя рекомендации Раздела 2. Далее указываем тип шлейфа и описание.

В окне «Управление», если в данном локальном разделе имеются выходы управления, указываем их адреса из ВОРС «Стрелец» в поле «№ выхода». В поле «Тип выхода» вводим описание. Для РРОП в окне «Управление» в полях «№ выхода» выходы нумеруются по порядку 1 – Р1, 2 – Р2, 3 – Р3, 4 – СО, 5 – ЗО.

Рис.6 Пример записи в «Менеджер БД» настроек для РРОП из состава ВОРС «Стрелец».

Рис.7 Пример записи в «Менеджер БД» настроек для локального раздела ВОРС «Стрелец».

3. Обновление встроенного программного обеспечения Расширения.

В Расширении предусмотрена функция обновления встроенного программного обеспечения. Требуемое, помимо самого Расширения,  оборудование: компьютер с операционной системой MS Windows 98, WindowsXP, Windows Vista и оборудованный последовательным портом «RS-232»; переходник для порта «RS-232» из комплекта поставки Расширения; источник питания для Расширения.

Для обновления нужно выполнить следующие действия:

1)Подключить Расширение к компьютеру по схеме, приведенной в Приложении А;

2)Потребуется файл прошивки «strbpo.enc» (название файла может отличаться, файл нужно запросить у специалистов ЗАО НПФ «Интеграл+»). Данный файл нужно поместить в любую, созданную на компьютере, с которого будет обновляться ПО Расширения, папку;

3)В туже папку поместить файл программатора «update.exe» и файл с настройками «update.bat».

4)Откорректировать файл «update.bat»  в соответствии с требуемыми параметрами через встроенный в операционную систему редактор. Содержание файла «update.bat»:

update.exe strbpo.enc -COM1 -57600

Где на первой позиции находится название файла программатора, на второй – прошивки, на третьей – номер RS-232 порта, на четвертой - скорость работы по RS-232 порту(должна быть 57600!).

5)Запустить файл update.bat и только после этого включить питание Расширения.

6)Дождаться окончания прошивки Расширения (в окне, выводимом при прошивке, есть индикатор загрузки), отключить питание Расширения и разобрать схему.

4. Указания мер безопасности

При установке и эксплуатации оборудования системы следует соблюдать действующие «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей». Монтаж и техническое обслуживание элементов системы  должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей

Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении.

5. Комплект поставки

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проводное расширение Струна-5 - Стрелец | 1 |  |
| Переходник для подключения к RS-232 порту компьютера | 1 | Длина 1 метр |
| Комплект шурупов крышки корпуса | 1 | Комплект из 4 шурупов |
| Квадрат монтажный | 1 | Самоклеящийся, 25*25мм |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| Руководство по эксплуатации. | 1 |  |
| Упаковка. | 1 |  |

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие Расширения требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

7. Свидетельство о приемке

Проводное расширение Струна-5 - Стрелец заводской номер _____________ изготовлено, укомплектовано и принято в соответствии с требованиями действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Слесарь-сборщик         ______________	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Наладчик		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

Должностное лицо,

ответственное за

приемку     		        ______________ 	                  _______________

личная подпись	расшифровка подписи

«_____» _________________   20 ___г.			М.П.

число			месяц		         год

8. Ремонт и учет работы по рекламациям

НПФ "Интеграл+" регистрирует все предъявляемые рекламации.

При обнаружении в период гарантийного срока несоответствия блока требованиям настоящего руководства или  условиям  договора  на  поставку,  потребитель  должен  направить  изготовителю уведомление о выявленных дефектах для принятия мер по их  устранению.

Гарантийный ремонт производится предприятием-изготовителем при предъявлении заполненного гарантийного талона по адресу:

НПФ «Интеграл+»,

420029 а/я 34, г. Казань, ул. Халитова 2.

тел.: (843) 567-53-05, 295-22-63, тел./факс: (843) 567-53-00.

Если блок вышел из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения - ремонт во время гарантийного срока  производится за счет потребителя.

9. Сведения об упаковывании

Проводное расширение Струна-5 - Стрелец заводской номер ___________ упаковано согласно требованиям, предусмотренным действующей технической документацией.

Упаковщик	_______________ 	___________________

личная подпись	                            расшифровка подписи

# 10. Сведения о сертификации РСПИ «СТРУНА-5»

РСПИ «Струна-5» соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р 53325-2009 (п.п. 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.9.2), ГОСТ 26342-84 (разд.4, разд.8, разд.10), ГОСТ27990-88 (табл.4, табл.5) и имеет сертификат соответствия № С-RU.ПБ16.В.00145, выданный ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ.

Приложение А. Схема подключения Расширения к порту «RS-232» компьютера для настройки, или обновления ПО.

###### СХЕМА ПРОЕЗДА К ОФИСУ ЗАО НПФ «ИНТЕГРАЛ+»

# Text boxes

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Гарантийный талон №3

На ремонт Проводного расширения Струна-5 - Стрелец

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05, 295-22-63

Гарантийный талон №2

На ремонт Проводного расширения Струна-5 - Стрелец

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05, 295-22-63

7

Гарантийный талон №1

На ремонт Проводного расширения Струна-5 - Стрелец

Заводской №   _____________

Дата выпуска  _____________                                 			МП

Дата отгрузки _____________

Описание неисправности _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Сведения о неисправности заполнил _____________________________________________________

должность                             фамилия                       подпись                дата

Для проведения гарантийного ремонта данный полностью заполненный талон необходимо  вместе с блоком отправить по адресу: 420029 а/я 34,  РТ,  г. Казань,  ул. Халитова 2. НПФ «Интеграл+».  тел.:  (843) 567-53-05, 295-22-63

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя - 9 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 60 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ НАСТОЯЩЕГО

ЗАПОЛНЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА